## Detalle TOTALES
items | CPC | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | P_Unit | P_Total
1 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE VÁLVULAS PARA ROCIADORES | 3 | 460 | 1380
2 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUIRIR E INSTALAR BOMBA JOCKEY CON SU TABLERO DE CONTROL. | 2 | 2350 | 4700
3 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA JOCKEY | 6 | 115.87 | 695.22
4 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA JOCKEY | 27 | 345 | 9315
5 | 4323004249 | BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 25 HP DE POTENCIA | ADQUIRIR E INSTALAR BOMBA CENTRIFUGA TIPO ELECTRICA CON SU TABLERO DE CONTROL. | 2 | 8210 | 16420
6 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | 5 | 232.34 | 1161.7
7 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | 22 | 1180 | 25960
8 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PRINCIPAL COMBUSTIÓN | 5 | 1250 | 6250
9 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA PRINCIPAL COMBUSTIÓN | 2 | 275.79 | 551.58
10 | 354401014 | ESPUMA PARA INCENDIOS AERONAUTICOS | ADQUISICIÓN DE CANECAS DE ESPUMA CONTRA INDENDIOS DE 5 GAL | 2 | 2340 | 4680
11 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADOR DE BOMBAS | 1 | 434 | 434
12 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE UN EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" | 1 | 190 | 190
13 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS EN TUBERÍA DE 6" | 2 | 440 | 880
14 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE EXTINTOR PQS 10 LIBRAS. | 52 | 16.14 | 839.28
15 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS (ESTRUCTURA METÁLICA) | 10 | 60 | 600
16 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MAGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 24 | 670 | 16080
17 | 862100311 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS | 15 | 57 | 855
18 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS | 233 | 42 | 9786
19 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE HACHAS DE BOMBERO | 65 | 30 | 1950
20 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE HIDRANTE DE 6" | 2 | 3900 | 7800
21 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HIDRANTES DE 6" | 15 | 150 | 2250
22 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 170 | 100.59 | 17100.3
23 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | 24 | 150 | 3600
24 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 9 | 35 | 315
25 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PINTURA DE METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | 4758 | 25 | 118950
26 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | 10 | 95 | 950
27 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITORES CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 2 | 350 | 700
28 | 439431012 | PITON DE FLUJO AUTOMATICO CON AUTO EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 7 | 1550 | 10850
29 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 73 | 28.46 | 2077.58
30 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ROCIADORES | 1111 | 20 | 22220
31 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIAMESAS | 19 | 45 | 855
32 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIAMESA | 11 | 140 | 1540
33 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE SIAMESA | 7 | 220 | 1540
34 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | 48 | 220 | 10560
35 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | 15 | 370 | 5550
36 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE AGUA DE 65 000 GAL | 2 | 8300 | 16600
37 | 354401014 | ESPUMA PARA INCENDIOS AERONAUTICOS | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | 7 | 1016.6 | 7116.2
38 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE PANEL CONTROLADOR DE BOMBAS | 1 | 1700 | 1700
39 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMA DE AGUA DE 2 1/2" | 1 | 40.5 | 40.5
40 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA RANURADA DE PASO PARA HIDRANTE DE 6" | 6 | 590 | 3540
41 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 1 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4 | 80 | 320
42 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUSICIÓN DE VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 17 | 120 | 2040
43 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4 PULG | 1 | 197 | 197
44 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULA DE BASTAGO DE 6 PULG | 4 | 150 | 600
45 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 33 | 30 | 990
46 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADORA DE SIRENAS | 1 | 30.25 | 30.25
47 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETECTOR DE HUMO | 3 | 30 | 90
48 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO | 944 | 22 | 20768
49 | 481100114 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO | 11 | 20.52 | 225.72
50 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO (FOTOBEAMS) | 7 | 85 | 595
51 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | 1 | 60.25 | 60.25
52 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE ESTACION MANUAL | 39 | 30.18 | 1177.02
53 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES MANUALES | 147 | 28 | 4116
54 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE LUCES ESTROBÓSCOPICAS | 1 | 38.99 | 38.99
55 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS | 156 | 30 | 4680
56 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANEL DE DETECCIÓN | 17 | 175 | 2975
57 | 862100311 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANEL DE DETECCIÓN | 21 | 132 | 2772
58 | 279981021 | MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | ADQUISICIÓN DE PANEL DE ALARMA Y DETECCIÓN | 2 | 415 | 830
|  |  | TOTAL |  |  | 381087.59

## Esp. por Dependencia
CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Nidec 50hp | n/a | n/a | Mantenimiento correctivo
1 | BOMBA JOCKEY | Dab de 7.5 hp | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
169 | ROCIADORES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitón con eductor de espuma de 2 ½ pulgadas
26 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
12 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
4 | MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de manómetros
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
1 | VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de válvulas de 2 ½ pulgadas.
8 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
2213 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
10 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de gabinetes (estructura metálica)
5 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
3 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FDP -7024 | 411947-48-49 | Mantenimiento preventivo
47 | DETECTOR DE HUMO | Bosch | FAP - 425 | 411949 | Mantenimiento preventivo
7 | DETECTOR DE HUMO | Bosch | FAP - 425 | 411949 | Adquisición de detector de humo
10 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 411949 | Mantenimiento preventivo
1 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 411949 | Adquisición de luces estroboscópicas
12 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | WHS | 411949 | Mantenimiento preventivo
TERMINAL DE TRANSFERENCIAS DE VÍVERES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Clarke 50hp | C01698 | 420495 | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Grundfos 7,5 | A96518036P3182 8 | 420495 | Mantenimiento preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | Firetrol | LL-1580 | 420495 | Mantenimiento correctivo
1 | TARJETA ELECTRÓNICA DE PANEL CONTROLADOR DE BOMBAS | Firetrol | LL-1580 | 420495 | Adquisición de tarjeta electrónica de panel
36 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420495 | Mantenimiento preventivo
8 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420495 | Adquisición de gabinetes contra incendios (hacha, 2 tramos de manguera de 15 metros 1 ½, extintor de 10 lbs PQS, pitón de bronce)
2 | MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420495 | Adquisición de manómetros
872 | ROCIADORES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
500 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
MUELLE CARAGUAY
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
2 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Siemens Weg 60 hp | W 22 | 420412 | Mantenimiento correctivo
2 | BOMBA JOCKEY | Siemens Weg 45 hp | W 22 | 420413 | Mantenimiento Correctivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | Barnes de 5 hp | VE 1,2550 | 420712 | Mantenimiento correctivo
13 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420713 | Mantenimiento correctivo
3 | PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitón con eductor de espuma de 2 ½ pulgadas
3 | TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de tanques de espuma
9 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420713 | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
4 | VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 1 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420713 | Adquisición de válvulas de ángulo de 1 ½ pulgadas.
250 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
8 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS |  |  |  | Adquisición de mangueras doble chaqueta
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
2 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FDP -7024 | 428966- 351338 | Mantenimiento correctivo
27 | DETECTOR DE HUMO | Bosch | FAP - 425 | 2019812999 | Mantenimiento preventivo
9 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 2019812999 | Mantenimiento preventivo
10 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMC-420RW | 2019812999 | Mantenimiento preventivo
EDIFICIO CRILLON
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Siemens de 10 hp | LA7 130 | 20197000000 | Mantenimiento preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Norwik 3hp | CV2-15T | 20197000000 | Mantenimiento preventivo
1 | CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | 20197000000 | Mantenimiento preventivo
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 20197000000 | Mantenimiento preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FDP -7024 | 2019812999 | Mantenimiento correctivo
50 | DETECTOR DE HUMO | Bosch | FAP - 425 | 2019812999 | Mantenimiento preventivo
13 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 2019812999 | Mantenimiento preventivo
11 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | 2019812999 | Mantenimiento preventivo
TÚNEL SANTA ANA Y CERRO DEL CARMEN
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Grundfos 50hp | NK65-250/270 | 338330 | Mantenimiento Correctivo
1 | BOMBA JOCKEY | Grundfos 3,5hp | A9840 | 338330 | Mantenimiento Correctivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | 338300 | Mantenimiento correctivo
16 | VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 338300 | Adquisición de válvulas de 2 ½ pulgadas.
1 | HIDRANTE DE 6” | 6 Pulg | n/a | n/a | Adquisición de hidrante
16 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
16 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
16 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
16 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
2 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1000 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FDP -7024 | 338299 | Mantenimiento correctivo
2 | DETECTOR DE HUMO | Bosch | FAP - 425 | 338299 | Mantenimiento preventivo
1 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 338299 | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-7045 | 338299 | Mantenimiento preventivo
TÚNEL SAN EDUARDO
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
2 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Paterson de 75hp | Motor Weg 1008694290 75 hp Centrifuga Paterson 5X3X11 ES | 359371/3593 72 | Mantenimiento preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Paterson de 7.5hp | 204839 | 359371/3593 72 | Mantenimiento preventivo
3 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | 359371/3593 72 | Mantenimiento correctivo
14 | HIDRANTE DE 6” | 6 Pulg | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | HIDRANTE DE 6” | 6 Pulg | n/a | n/a | Adquisición de hidrante
6 | VÁLVULA COMPUERTA RANURADA DE PASO PARA HIDRANTE DE 6" | n/a | n/a | 359371/3593 72 | Adquisición de válvula compuerta
2 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
50 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
2 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FDP -7024 | 2019611204 | Mantenimiento correctivo
6 | DETECTOR DE HUMO | Bosch | FAP - 425 | 2019611204 | Mantenimiento preventivo
1 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 2019611204 | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-7045 | 2019611204 | Mantenimiento preventivo
PALACIO MUNICIPAL
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | ITT Gouds Pumpsde 25 hp | 3656 | 278949 | Mantenimiento preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Grundfos de 3,5 hp | A96517779P1100 5 | 278949 | Mantenimiento preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | 278949 | Mantenimiento preventivo
7 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
13 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 278941/2789 47/ | Mantenimiento preventivo
16 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
2 | MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de manómetros
8 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
3 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 278941/2789 47/ | Adquisición de vidrios
BIBLIOTECA MUNICIPAL
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Siemens | MLX-IQ | 277335 | Mantenimiento preventivo
26 | DETECTOR DE HUMO | Siemens | FP-11 | 277335 | Mantenimiento preventivo
18 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Siemens | STV | 277335 | Mantenimiento preventivo
18 | ESTACIONES MANUALES | Siemens | A5Q | 277335 | Mantenimiento preventivo
MUSEO MUNICIPAL
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
3 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch/(2)DSC | FDP -7024 | 2019642340 | Mantenimiento preventivo
131 | DETECTOR DE HUMO | Bosch/ Siemens | FAP - 425 | 2019642340 | Mantenimiento preventivo
15 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Bosch | WHS | 2019642340 | Mantenimiento preventivo
18 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-7045 | 2019642340 | Mantenimiento preventivo
1 | CONTROLADORA DE SIRENAS | n/a | n/a | 2019642340 | Mantenimiento preventivo
CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Marca: Nema 40 HP 1780 RPM 230 Volt | Modelo: 22702708-100 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: horizontal Marca: Turi 3500 RPM 2.2 KW M3/H: 2 | Modelo: VMSS2- 110 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
2 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
1 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
8 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
59 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
18 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESINTOXICACIÓN PARA ADICCIONES-BASTIÓN POPULAR
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Tipo: Bomba principal diésel 75 HP 3000 RPM | FD490Z | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical Marca: Baldor 3500 RPM: 2 HP | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
6 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
66 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
7 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
8 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-100-S. | n/a | Adquisición de estaciones manuales
2 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-100-S. | n/a | Mantenimiento preventivo
COMPLEJO POLIFUNCIONAL ZUMAR
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Nema | Modelo: FC 83 50 HP 1780 RPM Volts 230 -460 | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Horizontal Marca: Grundfos | Modelo: A- 96935599-P3- 1745 PSI max. 145 GPM 16.4 | n/a | Mantenimiento Correctivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
6 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS |  |  |  | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS |  |  |  | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
2 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | Compatible con Detectores Bosch D7050, Bosh FMM7045. | n/a | Adquirir un Panel de Detección y Alarma
3 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
134 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
11 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
9 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-100-S. | n/a | Adquisición de estaciones manuales
2 | ESTACIONES MANUALES | Bosch | FMM-100-S. | n/a | Mantenimiento preventivo
HOSPITAL DEL DIA CISNE II
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Marca: Clarke | Marca: John Deere Modelo: 4045DF159 4.5 L Marca: SPP PUMPS Modelo: TD10E | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | n/a | 1.5 HP 230 V 3 PH | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
3 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS |  |  |  | Adquisición de mangueras doble chaqueta
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
29 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
3 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estaciones manuales
CENTRO MEDICO FERTISA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Motor eléctrico: Baldor | RPM: 3450 HP: 15 Centrifuga: Modelo: 6BF1M2B0 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical | Motor eléctrico: RPM: 3450 HP: 2 Centrifuga: m3/h: 3 Bar: 25 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
1 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
MERCADO LAS ESCLUSAS
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Eléctrica Marca: Weg | Modelo: 284TS Hp: 30 RPM: 3600 VOLTS: 220/380/440 Centrifuga Marca: Mark Modelo: DN50-20 RPM: 1800 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical multietapa MARCA: Barnes | MODELO: VSE 2 11-30 HP: 3 RPM: 3450 | n/a | Mantenimiento Correctivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
9 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
7 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420495 | Adquisición de gabinetes contra incendios (hacha, 2 tramos de manguera de 15 metros 1 ½, extintor de 10 lbs, PQS, pitón de bronce)
7 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Adquisición de Siamesa
MERCADO PROSPERINA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo:Bomba monobloque succión negativa: Motor eléctrico: Marca: BALDOR | Modelo: JML1409T HP: 5 RPM: 3450 Volt: 208-230 1PH Amp: 24-23 | n/a | Adquirir e instalar bomba centrifuga con su tablero de control.
1 | BOMBA JOCKEY | No tiene bomba jockey, utiliza un tanque hidroneumático para mantener la presión en el sistema | No existente | n/a | Adquirir e instalar bomba jockey con su tablero de control.
3 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de gabinetes contra incendios (hacha, 2 tramos de maguera de 15 metros 1 ½, extintor de 10 lbs PQS, pitón de bronce)
3 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
6 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
3 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
3 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
1 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
10 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Adquisición de Siamesa
MERCADO MARTHA DE ROLDOS
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Succión negativa, Motor eléctrico Marca: ABB | Modelo: M2QA160L2A B3 25 HP 3450 - 3520 RPM - Centrifuga Marca: SAER Modelo: NCB40- 20B/NA | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Bomba vertical, succión negativa | Motor eléctrico: Marca: EBARA Modelo: EVMSL1 20F6 RPM: 3500 HP: 2 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
4 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
5 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
HOSPITAL DEL DIA ISABEL ESTRADA DE JURADO DE POSORJA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Eléctrica de turbina vertical, cabezal de hierro fundido con columna roscada Marca: EMERSON | Modelo: 88696185-100 HP 25 RPM 1765 Volts 230 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical Motor eléctrico: | Modelo: Y2-90S-2 RPM: 3450 HP: 2 Centrifuga: Modelo: VSE 3 11-20-1 m3/h: 3 Bar: 25 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
2 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
8 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
3 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Adquirir un Panel de Detección y Alarma
37 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES VALIENTE
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Eléctrica Marca: IHM | Modelo: M/B IHM 5X26 - 30 TW 30 HP 220 / 380 / 440 V 3535 RPM Centrifuga Modelo: 5X26- 38TW3500 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical Marca: Foras | Modelo: 3SV- 300/8T Q: 2 - 20 GPM 3 HP 3400 RPM 220/380 V 3 PH | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
6 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
49 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
5 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
5 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
CONCHA ACÚSTICA DE PARQUE SAMANES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Eléctrica Marca: Baldor | 20 HP | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | n/a | 2 HP | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
2 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
HOSPITAL DEL DIA ÁNGEL FELICÍSIMO ROJAS
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
52 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
7 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
9 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
3 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estaciones manuales
HOSPITAL DEL DIA JACOBO Y MARIA ELENA RATINOFF
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
32 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
8 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
HOSPITAL DEL DIA SAMUEL RATINOFF
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
44 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
HOSPITAL DEL DIA ISLA TRINITARIA
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
22 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
6 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
MERCADO FLORIDA NORTE
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1 – AREA DE VÍVERES
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Bomba eléctrica de eje libre, succión negativa Marca: WEG | Modelo: 256T 25 HP 3530 RPM VOLTS 380 3PH Centrifuga Marca: GRUNDFOS Modelo: NK40 200/219 Q: 46 GPM RPM: 3600 Succión: 3 pulg. Descarga: 2 1/2 pulg. | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical multietapa, succión negativa Motor eléctrico Marca: BALDOR | Modelo: 84Z04054 2 HP 3490 RPM VOLTS: 208- 230/460 3PH Centrifuga Marca: GRUNDFOS Modelo:A960830 72P118280002 Q: 15.41 GPM Succión: 1 pulg. Descarga: 1 pulg. | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
7 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Adquisición de Siamesa
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 2 – ÁREA DE ARTICULOS VARIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Bomba eléctrica de eje libre, succión negativa Marca: WEG | Modelo: 256T 25 HP 3530 RPM VOLTS 380 3PH Centrifuga Marca: GRUNDFOS Modelo: NK40 200/219 Q: 46 GPM RPM: 3600 Succión: 3 pulg. Descarga: 2 1/2 pulg. | n/a | Adquirir e instalar bomba centrifuga con su tablero de control.
1 | BOMBA JOCKEY | Marca: PEDROLLO Bomba monobloque, succión negativa | Modelo: CP 680C 5,5 HP 3450 RPM VOLTS: 220 2PH Centrifuga Q:50 – 98 GPM Succión: 2 pulg. Descarga: 2 pulg. | n/a | Adquirir e instalar bomba jockey con su tablero de control.
6 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
3 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
5 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Adquisición de Siamesa
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Marca: Bosch | Modelo: FPD- 7024 | n/a | Mantenimiento Correctivo
6 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
3 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Adquisición de detector de humo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estaciones manuales
MERCADO ARTESANAL MACHALA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Bomba eléctrica de eje libre, succión negativa Marca: WEG | Modelo: 256T 25 HP 3530 RPM VOLTS 380 3PH Centrifuga Marca: GRUNDFOS Modelo: NK40 200/219 Q: 46 GPM RPM: 3600 Succión: 3 pulg. Descarga: 2 1/2 pulg. | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión positiva Motor eléctrico Marca: BARNES | Modelo: Y2-802-2 RPM: 3450 HP: 1,5 Volt: 220 2P Centrifuga: Marca: BARNES Modelo: VSE 1 13-15-1 Q: 4,4 GPM | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
3 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
6 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
3 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
6 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
MERCADO JOSÉ MASCOTE
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Bomba eléctrica, succión positiva: Motor Marca: WEG | Modelo: 256T HP: 25 RPM: 1465 VOLTS 220/380/440 3PH AMP: 61,3/35,5/30,6 Centrifuga Marca: GRUNDFOS Modelo: NK 40 200/219 Q: 212,66 GPM RPM: 2930 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión positiva Motor eléctrico Marca: GRUNDFOS | Modelo: MG90LC2- 24FT115-H3 HP: 3 RPM: 3501 Volt: 220- 230/240 2P Centrifuga: Marca: GRUNDFOS Modelo: CR3-13 A-A-A-E-HQQE Q: 13,2 GPM | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
3 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
10 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
4 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
2 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
9 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
36 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Marca: Bosch | Modelo: FPD- 7024 | n/a | Mantenimiento preventivo
9 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO ESTE
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Eléctrica de turbina horizontal Marca: Saer Elettropompe | Modelo: NCB50- 200/NA 30 HP 1800 RPM | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical Marca: Saer Elettropompe | Modelo: 6MKM32R/8 3600 RPM 3 HP Q: 2 - 9 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Detnov | CCD-103 | n/a | Mantenimiento preventivo
6 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
6 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
9 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO SAUCES IX
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Eléctrica de turbina horizontal Marca: WEG | W22 Modelo: W22 3525RPM 10 HP | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical Marca: WEG | Modelo: Y2- 112M-2 3459 RPM 5 HP | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
11 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
20 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
10 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
8 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
10 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
10 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
MERCADO BATALLÓN DEL SUBURBIO
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Bomba eléctrica, succión positiva, Marca: WEG | Motor Modelo: 256T HP: 25 RPM: 1465 VOLTS 220/380/440 3PH AMP: 61,3/35,5/30,6 Centrifuga Marca: BARNES Modelo: QU2 Q: 408 GPM RPM: 3600 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Bomba vertical, succión positiva Motor eléctrico: Marca: BARNES | Modelo: VSE 1 17-20-1 HP: 2 RPM: 3450 Volt: 220- 230/240 2P Centrifuga: Q: 4,4 GPM Presión: 367 PSI | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
7 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
3 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
2 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
7 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
26 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Marca: Bosch | Modelo: FPD- 7024 | n/a | Mantenimiento preventivo
7 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
4 | DETECTOR DE HUMO (FOTOBEAMS) | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO MUNICIPAL VERGELES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Bomba eléctrica, Vertical Marca: NEMA | Motor Modelo: HF82 RPM: 1785 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Bomba vertical, Sumergible |  | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Detnov | CCD-103 | n/a | Mantenimiento preventivo
13 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Adquisición de detector de humo
3 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
7 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO CENTRAL
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Tipo: Bomba eléctrica, Vertical Motor Marca: NEMA | Modelo: 18705842-100 60 HP RPM: 1760 | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Bomba Eléctrica Vertical | Motor Marca: Grundfos Modelo: A98493506P3164 7 1,5 KW RPM: 3503 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
5 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
2 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
3 | GABINETE CONTRA INCENDIOS |  |  |  | Adquisición de gabinetes contra incendios (hacha, 2 tramos de manguera de 15 metros 1 ½, extintor de 10 lbs PQS, pitón de bronce)
9 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
42 | ROCIADORES |  |  |  | Mantenimiento Preventivo
1 | BANCO DE VÁLVULAS PARA ROCIADORES | 3 Pulg |  |  | Mantenimiento Preventivo
2 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Adquisición de Siamesa
300 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
PLANTA MUNICIPAL DE ASFALTO PDVSA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Tipo: Motor a Combustión Diesel con bomba horizontal carcaza partida Marca: Cummins | Modelo: 47202- 3005 125 HP 2100 RPM | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | BOMBA JOCKEY | Tipo: Vertical Marca: Norwik | Modelo: CV2-15T 3450 RPM 10 KW M3/H: 2 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
3 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | CANECAS DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS 5 GAL | n/a | n/a | n/a | Adquisición de canecas de Espuma Contra Incendios de 5 Gal
1 | EDUCTOR DE ESPUMA DE 1 1/2" PARA GABINETE | n/a | n/a | n/a | Adquisición de un eductor de espuma contra incendio de 1 1/2"
2 | MONITORES CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitón con eductor de espuma de 2 ½ pulgadas
28 | ROCIADORES | Tipo Diluvio | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS EN TUBERÍA DE 6" | 6 Pulg | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de tanques de espuma
2 | BANCO DE VÁLVULAS PARA ROCIADORES | 6 Pulg | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | VÁLVULAS DE BASTAGO DE 6 Pulg | Crane Steel 150 WCB | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4 Pulg | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
1 | HIDRANTE DE 6” | 6 Pulg | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | TOMA DE AGUA DE 2 1/2" | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TANQUES DE AGUA DE 65 000 GAL | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
200 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FPD-7024 | n/a | Mantenimiento preventivo
7 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
3 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estacion manual
MERCADO SANTA TERESITA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
5 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
10 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
5 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
4 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
5 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
5 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420495 | Adquisición de gabinetes contra incendios (hacha, 2 tramos de manguera de 15 metros 1 ½, extintor de 10 lbs PQS, pitón de bronce)
30 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
2 | SIAMESA |  |  |  | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
MERCADO GOMEZ RENDÓN
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Bomba eléctrica, succión positiva: Motor Marca: WEG | Modelo: YX3– 180M-2 HP: 29,5 RPM: 3555 VOLTS 220 3P Centrifuga HYDROTEK Modelo: AIX 40/26H Q: 158,5 GPM RPM: 2900 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión positiva Motor eléctrico: Marca: HYDROTEK | Modelo: ADL 27 HP: 2 RPM: 3480 Volt: 230/380 2P RPM: 3500 Q: 8,8 GPM | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
10 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
5 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
2 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
5 | HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de hachas de bombero
5 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
38 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
2 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | SmartLine | 020-4 | n/a | Mantenimiento preventivo
53 | DETECTOR DE HUMO | IRIS ID20 | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
3 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
5 | ESTACIONES MANUALES | IC0020 | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO ENRIQUE GRAU RUIZ
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Bomba eléctrica, succión positiva: Motor Marca: MARATHON ELECTRIC | Modelo: NK284TSTDP4002 ACL HP: 30 RPM: 3530 VOLTS 230/460 3PH AMP: 72/36 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión negativa Motor eléctrico: Marca: BALDOR | Modelo: VN3555 HP: 2 RPM: 3450 VOLTS: 208- 230/460 3PH Centrifuga: Marca: Goulds Water Technology Modelo: 3SV10GE4F20 Q: 16 GPM Succión: 1 1/4" Descarga: 1 1/4" | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
6 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
3 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
3 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
3 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | SmartLine | 040-4 | n/a | Mantenimiento preventivo
4 | DETECTOR DE HUMO | IRIS ID20 | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
4 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
4 | ESTACIONES MANUALES | IC0020 | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO SAN GREGORIO
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Bomba eléctrica, succión negativa: Motor Marca: WEG | Modelo: W40 HP: 30 RPM: 3545 VOLTS 220/380/440 3PH AMP: 73/42,2/36,5 Centrifuga: Marca: GRUNDFOS Modelo: NK50- 204 Q: 300,00 GPM RPM: 3545 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión negativa Motor eléctrico: Marca: WEG | Modelo: IR3 HP: 3 RPM: 3450 VOLTS: 220/380 3PH Centrifuga: | n/a | Mantenimiento Preventivo
Marca: FAMAC Modelo: FEI T3,0CV-5-120MM Q: 25,53 GPM Succión: 1” Descarga: 1” PSI: 99,5 - 149
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
26 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Adquisición de Siamesa
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Marca: INTELBRAS | Modelo: CIE1060 | n/a | Mantenimiento Correctivo
8 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
5 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
5 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO GUASMO SUR
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Bomba succión negativa: Motor combustión: Marca: JIANG DONG | Modelo: ZH1130KND HP: 30 RPM: 2200 Comb: Diésel Centrifuga: Marca: WDM Modelo: 81830f | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión negativa Motor eléctrico Marca: BARNES | Modelo: Y2-90L-2 HP: 3 RPM: 3450 VOLTS: 220 2P AMP: 1,3 Marca: BARNES Modelo: VSE 2 11-30-1 Q: 8,8 a 20 GPM Succión: 1 1⁄4”" Descarga: 1" | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de extintor PQS 10 libras.
1 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
8 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
16 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FPD7024 | n/a | Mantenimiento preventivo
9 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
2 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
MERCADO SAN JACINTO
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | Bomba succión positiva: Motor eléctrico: Marca: MARATHON | Modelo: TN 284TSTDBD4002 HP: 30 RPM: 2955 Volt: 208/415 3PH Amp: 81/40,6 Centrifuga: Marca: WDM Modelo: 81830f | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba vertical, succión positiva Motor eléctrico Marca: BARNES | Modelo: Y2-90L-2 HP: 3 RPM: 3450 VOLTS: 220/440 3P AMP: 8,4/4,2 Centrifuga: Marca: BARNES Modelo: VSE 1 21-30 Q: 4,4 a 12 GPM Succión: 1 1⁄4”" Descarga: 1" | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de manómetros
1 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
9 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
1 | PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de pitones de bronce de 1 ½ pulgada
1 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | 420495 | Adquisición de gabinetes contra incendios (hacha, 2 tramos de manguera de 15 metros 1 ½, extintor de 10 lbs PQS, pitón de bronce)
10 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
25 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
SISTEMA DE DETECCIÓN
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | SITUACIÓN ACTUAL
1 | PANEL DE DETECCIÓN | Bosch | FPD7024 | n/a | Mantenimiento Correctivo
9 | DETECTOR DE HUMO | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | LUCES ESTROBOSCÓPICAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
1 | ESTACIONES MANUALES | n/a | n/a | n/a | Adquisición de estación manual
3 | DETECTOR DE HUMO (FOTOBEAMS) | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo
MERCADO LA CASUARINA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
CANT | ITEM | MARCA | MODELO | SERIE O CODIGO | ACCIÓN A EJECUTAR
1 | BOMBA PRINCIPAL DE COMBUSTIÓN | Bomba, succión negativa: Motor combustión: Marca: NEMA | Modelo: 256TPH HP: 20 RPM: 1765 Amp. 49 Controlador: TORNATECH GPY-230/20/3/60 Centrifuga: Marca: AC FIRE PUMPS Modelo: FP10WALC-250 Q: 250,00 GPM RPM: 1770 | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | BOMBA JOCKEY | Bomba sumergible Motor eléctrico | HP: 2 Volts: 230 3Ph Controlador: TornaTech JP3-230/2/3/60 | n/a | Mantenimiento Preventivo
2 | TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de vidrios
7 | MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | n/a | n/a | n/a | Adquisición de mangueras doble chaqueta
4 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
45 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento preventivo y pintura
2 | METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo
2 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Preventivo
1 | SIAMESA | n/a | n/a | n/a | Mantenimiento Correctivo, Adquirir parte faltantes

## Adquisiciones Por Dependencia
Producto | Cantidad
CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL |  | SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 11
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 4
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 2
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
ESTACIONES MANUALES | 1
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESINTOXICACIÓN PARA ADICCIONES
ESTACIONES MANUALES | 8
CENTRO MEDICO FERTISA
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 1
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 1
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL
PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 2
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 26
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 12
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 8
GABINETE CONTRA INCENDIOS (ESTRUCTURA METÁLICA) | 10
DETECTOR DE HUMO | 7
LUCES ESTROBOSCÓPICAS | 1
COMPLEJO POLIFUNCIONAL ZUMAR
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 2
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 1
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
PANEL DE DETECCIÓN | 1
ESTACIONES MANUALES | 9
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
CONCHA ACÚSTICA DE PARQUE SAMANES
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 4
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 2
HOSPITAL DEL DIA CISNE II
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 1
ESTACIONES MANUALES | 3
HOSPITAL DEL DIA ISABEL ESTRADA DE JURADO DE POSORJA
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 4
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
PANEL DE DETECCIÓN | 1
ESTACIONES MANUALES | 1
HOSPITAL DEL DIA ISLA TRINITARIA
ESTACIONES MANUALES | 6
HOSPITAL DEL DIA JACOBO Y MARIA ELENA RATINOFF
ESTACIONES MANUALES | 1
HOSPITAL DEL DIA SAMUEL RATINOFF
ESTACIONES MANUALES | 1
HOSPITAL DEL DIA ÁNGEL FELICÍSIMO ROJAS
ESTACIONES MANUALES | 3
MERCADO ARTESANAL MACHALA
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 3
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 6
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 3
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
MERCADO BATALLÓN DEL SUBURBIO
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 7
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 3
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
MERCADO CENTRAL
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 5
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 1
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 3
SIAMESA | 2
MERCADO ENRIQUE GRAU RUIZ
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 6
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 3
MERCADO ESTE
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 1
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
MERCADO FLORIDA NORTE
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 2
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
SIAMESA | 1
BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | 1
BOMBA JOCKEY | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 6
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 3
SIAMESA | 1
DETECTOR DE HUMO | 3
ESTACIONES MANUALES | 2
MERCADO GOMEZ RENDÓN
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 10
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 5
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 5
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2
MERCADO GUASMO SUR
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 1
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 1
ESTACIONES MANUALES | 2
MERCADO JOSÉ MASCOTE
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 3
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 10
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 4
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
MERCADO LA CASUARINA
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 7
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
MERCADO LAS ESCLUSAS
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 7
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 7
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 1
SIAMESA | 1
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1
MERCADO MARTHA DE ROLDOS
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 2
MERCADO MUNICIPAL VERGELES
DETECTOR DE HUMO | 1
MERCADO PROSPERINA
BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | 1
BOMBA JOCKEY | 1
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 4
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 3
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 6
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 3
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 3
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
SIAMESA | 1
MERCADO SAN GREGORIO
SIAMESA | 1
MERCADO SAN JACINTO
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 9
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 1
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 1
ESTACIONES MANUALES | 1
MERCADO SANTA TERESITA
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 5
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 10
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 5
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 5
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 1
SIAMESA(PARTES FALTANTES) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2
MERCADO SAUCES IX
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 11
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 20
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 10
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 8
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 10
MUELLE CARAGUAY
PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 3
TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | 3
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 9
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 1 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | 8
PALACIO MUNICIPAL
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 7
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 16
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 8
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 3
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
PLANTA MUNICIPAL DE ASFALTO PDVSA
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 1
CANECAS DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS 5 GAL | 2
EDUCTOR DE ESPUMA DE 1 1/2" PARA GABINETE | 1
PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 2
TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | 4
ESTACIONES MANUALES | 1
TERMINAL DE TRANSFERENCIAS DE VÍVERES
TARJETA ELECTRÓNICA DE PANEL CONTROLADOR DE BOMBAS | 1
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 8
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
TÚNEL SAN EDUARDO
HIDRANTE DE 6” | 1
VÁLVULA COMPUERTA RANURADA DE PASO PARA HIDRANTE DE 6" | 6
TÚNEL SANTA ANA Y CERRO DEL CARMEN
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 16
HIDRANTE DE 6” | 1
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 16
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 16
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | 16

## Hoja 1 - Totales
Descripción del Producto | Cantidad
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 170 | Total de productos diferentes | 25
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 73 | Total de unidades | 571
HACHAS DE BOMBERO | 65
EXTINTOR PQS 10 LIBRAS. | 52
ESTACION MANUAL | 39
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 33
GABINETES CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MAGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 24
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | 24
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 17
DETECTORES DE HUMO | 11
GABINETES CONTRA INCENDIOS (ESTRUCTURA METÁLICA) | 10
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 9
PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 7
SIAMESA | 7
TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | 7
VÁLVULA COMPUERTA RANURADA DE PASO PARA HIDRANTE DE 6" | 6
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 1 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4
BOMBA JOCKEY CON SU TABLERO DE CONTROL. | 2
BOMBA CENTRIFUGA TIPO ELECTRICA CON SU TABLERO DE CONTROL. | 2
CANECAS DE ESPUMA CONTRA INDENDIOS DE 5 GAL | 2
HIDRANTE DE 6" | 2
PANEL DE ALARMA Y DETECCIÓN | 2
UN EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" | 1
TARJETA ELECTRÓNICA DE PANEL CONTROLADOR DE BOMBAS | 1
LUCES ESTROBÓSCOPICAS | 1
TOTAL | 571
1 mes
Producto | Cantidad
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 51
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 35
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 27
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 20
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 16
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | 16
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 6
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 3
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 2
SIAMESA | 2
HIDRANTE DE 6” | 1
PANEL DE DETECCIÓN | 1
ESTACIONES MANUALES | 1
TOTAL | 181
2 mes
Producto | Cantidad
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 59
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 34
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 16
ESTACIONES MANUALES | 14
GABINETE CONTRA INCENDIOS (ESTRUCTURA METÁLICA) | 10
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 9
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 9
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | 8
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 8
PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | 7
DETECTOR DE HUMO | 7
TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | 7
VÁLVULA COMPUERTA RANURADA DE PASO PARA HIDRANTE DE 6" | 6
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 1 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 4
SIAMESA | 2
CANECAS DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS 5 GAL | 2
VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 1
LUCES ESTROBOSCÓPICAS | 1
HIDRANTE DE 6” | 1
EDUCTOR DE ESPUMA DE 1 1/2" PARA GABINETE | 1
TOTAL | 210
3 mes
Producto | Cantidad
MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | 60
ESTACIONES MANUALES | 24
PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | 19
VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 18
EXTINTOR DE PQS 10 LIBRAS | 16
HACHA PICO DE 5LBS DE BOMBERO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 14
GABINETE CONTRA INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MANGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | 13
DETECTOR DE HUMO | 4
MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | 3
SIAMESA | 3
BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | 2
BOMBA JOCKEY | 2
TARJETA ELECTRÓNICA DE PANEL CONTROLADOR DE BOMBAS | 1
PANEL DE DETECCIÓN | 1
TOTAL | 180

## Cronograma
PRIMER MES
| DEPENDENCIA | 1° Semana | 2° Semana | 3° Semana | 4° Semana | Dirección
1 | TUNELES CERRO DEL CARMEN Y SANTA ANA |  |  |  |  | Av. Pedro Menendez Gilbert, Mz 8 Solar 2
2 | PALACIO MUNICIPAL |  |  |  |  | Av. Malecón Simón Bolívar Entre Calle Clemente Ballén y Diez De Agosto | por terminar
3 | EDIFICIO CRILLON |  |  |  |  | Av. Pichincha En Clemente Ballén y Diez De Agosto | Completado
4 | BIBLIOTECA MUNICIPAL |  |  |  |  | 10 de Agosto entre Chile y Pedro Carbo | solo sistema de deteccion
5 | MUSEO MUNICIPAL |  |  |  |  | Gral. Antonio Jose De Sucre Entre Av. Chile y Av. Pedro Carbo | solo sistema de incendios
6 | CENTRO DE HABILIDADES VALIENTES. |  |  |  |  | 4° Pasaje 2 Ne, 090514
7 | MERCADO CENTRAL. |  |  |  |  | 6 De Marzo Entre Las Calles Clemente Ballén y 10 De Agosto
8 | MERCADO ESTE. |  |  |  |  | Gómez Rendón y Chimborazo
9 | MERCADO ARTESANAL MACHALA. |  |  |  |  | Calle Ayacucho y Av. Machala
10 | MERCADO JOSE MASCOTE. |  |  |  |  | Calle Pedro Pablo Gómez y Calle José Mascote.
11 | MERCADO GOMEZ RENDON. |  |  |  |  | Jose Abel Castillo Entre Gómez Rendón y Calicuchima
12 | HOSPITAL DEL DÍA ISABEL ESTRADA DE JURADO POSORJA. |  |  |  |  | Avenida Juan Colan y 9 De Octubre
SEGUNDO MES
| DEPENDENCIA | 1° Semana | 2° Semana | 3° Semana | 4° Semana | Dirección
1 | TUNEL SAN EDUARDO |  |  |  |  | Entre Av. Barcelona y Via Daule
2 | CENTRO TÉCNICO MUNICIPAL CTM |  |  |  |  | Zona San Eduardo, Av. Rodriguez Bonin, Manzana 82 Solar 1
3 | PLANTA MUNICIPAL DE ASFALTO PDVSA. |  |  |  |  | La 9na Entre La Av. Domingo Comín y La Ría
4 | MUELLE DE LA CARAGUAY |  |  |  |  | Av. General Francisco Robles y Calle K
5 | MERCADO GUASMO SUR. |  |  |  |  | Sector Guasmo Sur, Calles Guayas y Calle 56 SE-
6 | MERCADO SAN GREGORIO. |  |  |  |  | Precooperativa Reina Del Quinche, C55 S-E, Av 10e S-E, Mz 2101 S77
7 | MERCADO DE LAS ESCLUSAS. |  |  |  |  | Av. 25 Julio y Dr. Raul Clemente Huerta
8 | MERCADO SANTA TERESITA. |  |  |  |  | Maracaibo y La 31
9 | MERCADO ENRIQUE GRAU RUIZ. |  |  |  |  | Calles 29 y La Ch
10 | MERCADO BATALLON DEL SUBURBIO. |  |  |  |  | Calles 28 Ava y Calle J
11 | CENTRO MEDICO CISNE II. |  |  |  |  | Calles 11 Y La D, En El Sector Del Suburbio
12 | CENTRO DE SALUD FERTISA. |  |  |  |  | Dr Manuel Ignacio Aguirre y Anzoátegui
13 | HOSPITAL DEL DIA JACOBO Y MARIA ELENA RATINOFF |  |  |  |  | Calle 8 Ava y Bolivia
14 | HOSPITAL DEL DIA TRINITARIA |  |  |  |  | Cooperativa Monseñor Leónidas Proaño Frente Al Trinipuerto.
TERCER MES
| DEPENDENCIA | 1° Semana | 2° Semana | 3° Semana | 4° Semana | Dirección
1 | MERCADO TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVERES |  |  |  |  | Av. Marcel Laniado De Wind (Calle 25 No) y Via Perimetral (Av. 26 No)
2 | CENTRO POLIFUNCIONAL ZUMAR |  |  |  |  | Avenida Manuel Ignacio Gómez Lince, Frente A La 7ma Etapa De Mucho Lote 1
3 | CONCHA ACUSTICA |  |  |  |  | Av. Isidro Ayora, Parque Samanes
4 | MERCADO PROSPERINA |  |  |  |  | Pre-cooperativa La Prosperina, manzana 29, solar 1.
5 | CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL. |  |  |  |  | Autopista Narcisa De Jesus, Intersección Av. Francisco De Orellana, Mz 6851 Sl 1
6 | CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE DESINTOXICACIÓN PARA ADICCIONES-BASTIÓN POPULAR. |  |  |  |  | Bastion Popular, Av 38d No y 7mo Callejón 25a No, Mz 1127 Sl 15 Y 16
7 | MERCADO FLORIDA NORTE |  |  |  |  | Av. Modesto Luque y Vía Daule Km 7,5
8 | MERCADO DE SAUCES IX. |  |  |  |  | Av. Dr. Antonio Parra Velasco (Vía Lateral), 1 En Las Calles 28 Ava y Calle J.
9 | MERCADO MUNICIPAL MARTHA DE ROLDOS. |  |  |  |  | Cdla.Martha De Roldos, Calle 18d No, Av. 38a No, Mz- 0137 Solar 001
10 | MERCADO MUNICIPAL VERGELES. |  |  |  |  | Avenida Francisco De Orellana y Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur
11 | MERCADO LA CASUARINA |  |  |  |  | Av. Dr. Honorato Vásquez, 1000
12 | MERCADO SAN JACINTO. |  |  |  |  | Tvl. Cnel. Luis Vargas Torres y 7mo Pse. 54 S-E
13 | HOSPITAL DEL DIA SAMUEL RATINOFF |  |  |  |  | Av. Casuarina y Av. Onorato Vásquez
14 | HOSPITAL ANGEL FELICISIMO ROJAS |  |  |  |  | Km.11.5 Vía A Daule, Av. Modesto Luque, Parque California 2

## Mantenimientos
No. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | DETALLE DE MANTENIMIENTOS
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE VÁLVULAS PARA ROCIADORES | • Revisar las válvulas de entrada/salida para asegurar que funcionen sin obstrucciones. • Aplicar lubricante a los vástagos, manijas o componentes móviles según especificación del fabricante. • Inspeccionar empaques, juntas o adaptadores, y reemplazarlos si están deteriorados. • Asegurarse de que todas las conexiones estén firmes, alineadas y libres de fugas. • Confirmar el estado de actuadores eléctricos, neumáticos o hidráulicos.
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA JOCKEY | • Reparación o reemplazo de sello mecánico con fugas. • Cambio de rodamientos dañados o con ruido. • Reparación de fallas eléctricas en el motor o tablero. • Sustitución de piezas desgastadas o defectuosas. • Corrección de desalineación de acoplamientos. • Reparación de fugas en la carcasa o conexiones • Verificación y calibración del encendido automático mediante el presostato y cambio en caso de ser necesario
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA JOCKEY | • Cambio de sello mecánico. • Cambio de rodamientos. • Engrase de cojinetes del motor. • Revisión de alineación de acoplamientos. • Limpieza general de la bomba y motor. • Verificación de la presión de operación y funcionamiento automático. • Revisión de conexiones eléctricas y estado del tablero de control. • Verificación y calibración del encendido automático mediante el presostato y cambio en caso de ser necesario
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | • Reparación o reemplazo de contactores, relés térmicos o tablero anexo. • Sustitución de barras y terminales defectuosos. • Cambio de piezas dañadas (sello, rodamientos, acoplamientos). • Reparación de fugas o daños en la carcasa. • Reparación de fallas eléctricas en el motor o sistema de control
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA | • Cambio de sello mecánico. • Lubricación de cojinetes de la bomba. • Inspección y ajuste de la alineación de acoplamientos. • Limpieza de rejillas de succión de cisterna o reservorio. • Cambio de aceite del motor. • Revisión de conexiones eléctricas y tablero de control. • Prueba de arranque y funcionamiento bajo carga. • Verificación de presión y caudal. • Verificación y calibración del encendido automático mediante el presostato
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PRINCIPAL COMBUSTIÓN | • Cambio de sello mecánico. • Lubricación de cojinetes de la bomba. • Inspección y ajuste de la alineación de acoplamientos. • Limpieza de rejillas de succión. • Cambio de aceite del motor y filtro de aceite. • Cambio de filtro de aire.
• Cambio de filtro de combustible y limpieza de colector de sedimentos. • Revisión y cambio de refrigerante. • Cambio de termostato. • Reemplazo de baterías. • Verificación y ajuste de bandas. • Limpieza o cambio de respiradero del cárter. • Prueba de arranque y autonomía. • Revisión de interruptores de circuito y fusibles. • Verificación y calibración del encendido automático mediante el presostato
7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA PRINCIPAL COMBUSTIÓN | • Reparación o reemplazo de piezas dañadas del motor. • Reparación de fugas de combustible, aceite o refrigerante. • Sustitución de baterías defectuosas. • Reparación de fallas en el sistema de arranque. • Cambio de acoplamientos, rodamientos o sello en mal estado. • Reparación de tablero de control o sistemas eléctricos asociados.
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADOR DE BOMBAS | • Limpieza interna/externa, • Ajuste de dispositivos (relés, disyuntores, contactores), • Verificación de torque en terminales • Revisión de funcionamiento de sensores, PLCs, y software.
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS EN TUBERÍA DE 6" | • Revisar las válvulas de entrada/salida para asegurar que funcionen sin obstrucciones. • Confirmar que el orificio de mezcla esté libre de residuos o bloqueos. • Inspeccionar empaques, juntas o adaptadores, y reemplazarlos si están deteriorados. • Asegurarse de que todas las conexiones estén firmes, alineadas y libres de fugas. • Verificar que el eductor aspire correctamente el concentrado de espuma.
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS | • Reparación de estructura dañada. • Reparación de Cerradura • Pintura de la Estructura
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS | • Inspección general del gabinete, estructura y bisagras. • Reparación de Cerradura • Limpieza y lubricación de componentes móviles. • Revisión de manómetros y presión. • Pintura de gabinete si es necesario.
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HIDRANTES DE 6” | • Limpieza exterior del cuerpo del hidrante y área circundante para facilitar su acceso y operación. • Revisión del estado de las tapas, cadenas, empaques, roscas y reemplazándolos si es necesario. . • Engrase del vástago, tapas y componentes móviles según lo especificado por el fabricante. • Apertura completa del hidrante para verificar el funcionamiento correcto de la válvula principal. • Prueba de caudal y presión residual mediante instrumentos adecuados para evaluar el desempeño hidráulico. • Revisión de fugas durante la operación y cierre; inspección de empaques y reemplazándolos si es necesario.
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PINTURA DE METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | • Revisión de obstrucciones en tuberías. • Prueba de presión y fugas. • Pintura de la Tubería
14 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE METROS LINEALES DE TUBERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS | • Cambios de partes de tubería deterioradas por la corrosión • Prueba de presión y fugas. • Pintura de la Tubería
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITORES CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | • Limpieza externa del cuerpo del monitor para remover polvo, residuos, óxido superficial. • Verificación del libre movimiento horizontal y vertical del monitor, asegurando que los mecanismos de rotación y elevación operen sin trabas. • Lubricación de las partes móviles: juntas, ejes, engranajes o rodamientos según recomendación del fabricante. • Revisión del sistema de fijación o anclaje para asegurar que el monitor esté firmemente sujeto a su base o pedestal. • Prueba operativa con flujo de agua para verificar caudal, presión y patrón de chorro (niebla, sólido, etc.). • Verificación de ausencia de fugas en uniones, empaques y reemplazándolos si es necesario
16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ROCIADORES | • Inspección visual de rociadores, limpieza de boquillas. • Revisión de obstrucciones en tuberías. • Prueba de presión y fugas.
17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIAMESAS | • Limpieza externa del cuerpo de la siamesa para remover suciedad, pintura, corrosión o residuos acumulados. • Revisión del estado de empaques y juntas para prevenir fugas o pérdida de estanqueidad y reemplazándolos si es necesario. • Ajustar el estado de las roscas hembra para asegurar que estén limpias, sin daños y permitan una conexión rápida y segura. • Ajustar la válvula de retención interna, asegurando que esté operativa y libre de obstrucciones o corrosión. • Colocar señaletica visible de "USO EXCLUSIVO DEL BCBG
18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIAMESA | • Reemplazo de partes incompletas como tapones macho con cadena, parte móvil de la rosca hembra, cadenas o accesorios de sujeción • Reparación o cambio de empaques internos si presentan fugas o desgaste. • Reparación o cambio de la brida o conexión si presenta fisuras o filtraciones. • Sustitución de válvula antirretorno, si no asegura la estanqueidad o permite el retorno de agua, debe reemplazarse.
19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | • Limpieza interna y externa del gabinete del tablero para eliminar polvo, humedad o residuos contaminantes. • Asegurar el cierre adecuado del gabinete y estado físico de la carcasa, sellos y bisagras. • Ajuste de conexiones eléctricas de fuerza y control, aplicando torque según especificaciones del fabricante. • Revisión de señales de alarma, indicadores luminosos, funciones de arranque y paro automático. • Ajuste del estado del cableado interno y comprobación de voltajes. • Prueba funcional del arranque de la bomba desde el tablero (modo automático y manual).
20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO ELÉCTRICO CONTROLADOR DE BOMBAS | • Reemplazo de tarjetas electrónicas, PLCs o módulos de control que presenten fallas o mal funcionamiento. • Sustitución de contactores, relés térmicos, sensores de voltaje o presión que estén dañados o fuera de especificación. • Reparación o sustitución de cableado de fuerza o control que presente cortocircuitos, sobrecalentamiento, conexiones sueltas o deterioro del aislamiento. • Corrección de fallas en la lógica de control, programación del PLC o configuración de alarmas. • Sustitución de fusibles, disyuntores o terminales defectuosos que afecten el suministro o control de la bomba. • Restablecimiento de la funcionalidad total del tablero, incluyendo arranque y parada en modo automático y manual. • Prueba operativa del sistema luego de la intervención correctiva, asegurando la respuesta del tablero y comunicación con los dispositivos asociados.
21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE AGUA DE 65 000 GAL | • Limpieza de la superficie exterior del tanque y sus componentes para evitar acumulación de residuos, polvo o crecimiento vegetal. • Pintura o recubrimiento anticorrosivo del tanque, tanto interna como externamente. • Asegurra el correcto funcionamiento de los sensores de nivel, válvulas de entrada y salida, y tuberías conectadas. • Verificación de la operación de rebosadero, drenaje y ventilación del tanque. • Ajustar estado de tapas, registros, bridas, pernos y puntos de acceso para confirmar su hermeticidad y estado físico..
22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMA DE AGUA DE 2 1/2" | • Limpieza externa del cuerpo de la toma de agua para remover suciedad, pintura, corrosión o residuos acumulados. • Revisión del estado de empaques y juntas para prevenir fugas o pérdida de estanqueidad y reemplazándolos si es necesario. • Ajustar el estado de las roscas hembra para asegurar que estén limpias, sin daños y permitan una conexión rápida y segura. • Colocar señaletica visible de "USO EXCLUSIVO DEL BCBG
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4 PULG | • Reparación o sustitución del vástago de la válvula si presenta agarrotamiento, doblado o daño mecánico. • Reemplazo del empaque o sello interno si se detectan fugas por el eje o cuerpo de la válvula. • Sustitución del volante (maneral) si está dañado, deformado o ausente. • Corrección de fugas en la unión entre bridas mediante reemplazo de empaques o ajuste de pernos. • Limpieza interna de la válvula en caso de obstrucciones por sedimentos, óxido o cuerpos extraños. • Rectificación o reemplazo del disco u obturador si hay desgaste excesivo o falla en el cierre hermético. • Aplicación de lubricante en componentes internos para facilitar el giro y evitar futuras obstrucciones. • Realización de prueba de apertura y cierre completa tras la reparación para asegurar operación funcional.
24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULA DE BASTAGO DE 6 PULG | • Inspección del cuerpo de la válvula para verificar corrosión, golpes o presencia de fugas. • Limpieza del vástago expuesto y del cuerpo de la válvula para retirar polvo, grasa, pintura suelta o residuos acumulados. • Lubricación del vástago roscado (en válvulas OS&Y) para facilitar el movimiento ascendente/descendente. • Ajuste de la posición del vástago y del volante para asegurar que la válvula esté en estado completamente abierto o cerrado según corresponda. • Prueba de estanqueidad en sistema presurizado para asegurar cierre hermético.
25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADORA DE SIRENAS | • Limpieza interna y externa del módulo de control, eliminando polvo y residuos de ventilación o entorno. • Verificación del estado y fijación de los cables de entrada y salida, revisando terminales, conexiones y ausencia de falsos contactos. • Prueba de activación manual y remota de las sirenas para validar la correcta emisión de señal sonora. • Revisión de los indicadores LED o pantallas, confirmando estado normal o detección de fallas. • Confirmación del enlace con el panel de detección o sistema de activación automatizada.
26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETECTOR DE HUMO | • Reubicar detectores que esten mal ubicados para su correcto funcionamiento y detección • Instalación de tubería EMT y cableado contra incendios para su reubicación
27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO | • Limpieza interior del detector para remover acumulación de polvo y partículas.. • Limpieza de borneras y contactos eléctricos del detector • Ajustar la correcta fijación del detector a su base o soporte. • Prueba funcional mediante humo calibrado o simulador aprobado para confirmar la capacidad de activación. • Comprobación de señal de alarma enviada correctamente al panel de control. • Verificación de direccionamiento y comunicación con el sistema (en sistemas direccionables).
28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO (FOTOBEAMS) | • Limpieza de las lentes ópticas del emisor y receptor con paño seco y suave para eliminar polvo, humedad o suciedad acumulada. • Verificación del campo libre entre ambos dispositivos, asegurando que no haya obstrucciones o interferencias en la trayectoria del haz. • Prueba de funcionamiento mediante generación de humo simulado o prueba funcional para comprobar correcta activación. • Revisión de las señales de falla, alineación y alarma registradas en el panel de control o módulo asociado. • Ajuste de la programación de sensibilidad y temporización según condiciones del entorno y configuración aprobada.
29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA | • Limpieza del sensor, remover partículas de polvo que puedan afectar la detección. • Prueba funcional de la detección de humo con generador de humo aprobado o simulador específico. • Prueba funcional de la detección de temperatura con dispositivo térmico simulado (calor controlado) que alcance el umbral de activación. • Verificación de la activación de la señal de alarma en el panel de control ante estímulo de humo y calor. • Confirmación de la alimentación eléctrica y comunicación correcta con el sistema. • Ajustar el montaje firme en su base o soporte, en la ubicación adecuada según diseño.
30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES MANUALES | • Colocar señaletica visible • Limpieza externa del dispositivo para retirar polvo, grasa u otros contaminantes. • Prueba funcional de activación real supervisada, validando la señal de alarma en el panel de control. • Confirmación de restablecimiento correcto del dispositivo después de la prueba. • Ajuste del cableado, terminales y fijación del dispositivo a la pared o estructura. • Verificación del número de identificación o dirección del dispositivo (en sistemas direccionables).
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS | • Limpieza externa de la carcasa y lente de la estroboscópica con paño seco o aire comprimido para asegurar visibilidad y funcionamiento. • Ajustar el montaje y sujeción firme del dispositivo a la superficie o caja de conexiones. • Prueba de activación funcional desde el panel de control para confirmar respuesta visual efectiva. • Asegurar el patrón de destello y frecuencia conforme a los parámetros establecidos por el fabricante. • Revisión de sincronización (en sistemas sincronizados) para evitar destellos fuera de fase.
32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PANEL DE DETECCIÓN | • Reemplazo de detectores, estaciones manuales o luces estroboscópicas defectuosas. • Reparación de paneles de control y cableado. • Sustitución de baterías agotadas. • Reparación de teclado o módulos averiados.
33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANEL DE DETECCIÓN | • Limpieza de detectores de humo y temperatura. • Prueba de funcionamiento de detectores, estaciones manuales y luces estroboscópicas. • Revisión y limpieza de paneles de control. • Verificación y reemplazo de baterías en paneles y dispositivos. • Revisión de cableado y conexiones. • Prueba de sirenas y alarmas.

## Detalle objeto de compra
DETALLE DEL OBJETO DE COMPRA
No. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | ADQUIRIR E INSTALAR BOMBA CENTRIFUGA TIPO ELECTRICA CON SU TABLERO DE CONTROL. | - Bomba eléctrica de eje libre, succión negativa - Potencia: 25 HP - Revoluciones: 3600 RPM - Voltaje: 380 V - 3PH Centrifuga - Caudal: 46 GPM - Revolucione: 3600
- Succión: 3 pulg. - Descarga: 2.5 pulg.
2 | ADQUIRIR E INSTALAR BOMBA JOCKEY CON SU TABLERO DE CONTROL. | Bomba monobloque, succión negativa - Potencia: 5,5 HP - Revoluciones: 3450 RPM - Voltaje: 220 V - 2PH Centrifuga - Caudal: 50 – 98 GPM - Succión: 2 pulg. - Descarga: 2 pulg.
3 | ADQUISICIÓN DE CANECAS DE ESPUMA CONTRA INDENDIOS DE 5 GAL | - Tipo: Espuma sintética 100% libre de flúor (FFF – Fluorine Free Foam)) - Capacidad del Embase: 5 Gal - Uso: Incendios clase A y B - Concentración: 3% o 6% (según necesidad del sistema) - Compatibilidad: Con agua dulce o salada y sistemas existentes de dosificación - Vida útil: Mínimo 5 años desde la fecha de fabricación
4 | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO | - Modelo: Óptico con ajuste manual/automático - Principio de detección: Sensor óptico (humo) con tecnología de procesamiento de señal ISP - Tensión de alimentación: 15 V – 33 V DC (nominal 28 V DC) - Rango temperatura operativ:a -20 °C a +50 °C - Humedad operativa: Hasta 95 % HR sin condensación - Salida de alarma: Compatible con los paneles de detección y alarma
5 | ADQUISICIÓN DE ESTACION MANUAL | - Modelo: Estación manual direccionable doble acción (requiere presionar y jalar para activación). - Modo de Operación: Restablecimiento con llave, no requiere herramientas especiales. - Tensión de alimentación: 15 V – 33 V DC (nominal 28 V DC) - Rango temperatura operativ:a -20 °C a +50 °C - Humedad operativa: Hasta 95 % HR sin condensación - Salida de alarma: Compatible con los paneles de detección y alarma
6 | ADQUISICIÓN DE EXTINTOR PQS 10 LIBRAS. | Capacidad: 10 libras Agente: PQS Presión de trabajo: 195 psi Cilindro de acero con válvula de latón
7 | ADQUISICIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDIOS (ESTRUCTURA METÁLICA) | Cajetín de 80 x 80 cm de gabinetes de sistemas contra incendios
| ADQUISICIÓN DE GABINETES CONTRA | Cajetín de 80 x 80 cm con hacha de bombero, extintor de pqs 10
8 | INCENDIOS (HACHA, 2 TRAMOS DE MAGUERA DE 15 METROS 1 ½, EXTINTOR DE 10 LBS PQS, PITÓN DE BRONCE) | libras, pitón de bronce de 1.5" y 2 tramos de mangueras de 15 metros 200 psi.
9 | ADQUISICIÓN DE HACHAS DE BOMBERO | Peso: 5 libras (cabeza) Material: Cabeza de acero al carbono forjado Mango: Fibra de vidrio o madera barnizada, largo 90 cm aprox. Uso: Rescate, rompimiento de estructuras y gabinetes
10 | ADQUISICIÓN DE HIDRANTE DE 6" | Diámetro de entrada: 6” ranurado Salidas: 2 bocas de 2 ½” + 1 boca de 4” tipo pumper Material: Hierro dúctil o fundición con recubrimiento epóxico Presión de trabajo: 150–250 psi
11 | ADQUISICIÓN DE LUCES ESTROBÓSCOPICAS | - Voltaje de operación: 16 a 33 VCD. - Frecuencia del flash: 1 destello por segundo (mínimo 60 flashes por
minuto). - Intensidad luminosa: Típicamente 15, 30, 75 o 110 cd, según modelo específico.
12 | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 15 METROS | Diámetro nominal: 1 ½” (38 mm) Longitud: 15 metros Tipo: Doble chaqueta, tejida en hilo de poliéster con recubrimiento interior de caucho sintético (EPDM) Presión de trabajo: 300 psi
13 | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DOBLE CHAQUETA DE 1 ½ DE 30 METROS | Diámetro nominal: 1 ½” (38 mm) Longitud:30 metros Tipo: Doble chaqueta, tejida en hilo de poliéster con recubrimiento interior de caucho sintético (EPDM)
14 | ADQUISICIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | Rango: 0–300 psi Diámetro: 2 ½” Tipo: Seco, con caja de acero inoxidable o latón Rosca de conexión: ¼” NPT Clase de precisión: 1.6 o superior
15 | ADQUISICIÓN DE PANEL DE ALARMA Y DETECCIÓN | - Tipo de panel: Panel de control para detección de incendios, convencional o direccionable (según configuración del sitio). - Compatibilidad: Debe ser totalmente compatible con dispositivos ya existentes del sistema actual, incluyendo estaciones manuales, detectores de humo, módulos de entrada y salida, sirenas y demás componentes de la marca Bosch. - Capacidad de zonas: Mínimo 8 zonas expandibles. - Entradas/salidas: Salidas para sirenas supervisadas (NAC), Entradas para monitoreo de fallas o disparos externos y Relés programables de alarma, supervisión y falla. - Interfaz de usuario:Panel frontal con teclas de programación y visualización, Display LCD alfanumérico retroiluminado, Indicadores LED de estado (alarma, fallo, prueba, silenciado). - Fuente de alimentación: 120/230 VCA - Fuente de respaldo de 24 VCD con capacidad de batería para mínimo 24 horas de autonomía.
- Tipo de conexión: Siamesa mural para sistema de tubería de incendio. - Diámetro de salida: 4”, conexión tipo ranurada o brida, según
16 | ADQUISICIÓN DE SIAMESA | configuración del sistema existente. - Entradas:2 conexiones de 2.5” con rosca tipo NST o equivalente local, Cada entrada debe contar con tapa protectora de latón y cadena de retención. - Material del cuerpo: Cuerpo de bronce o hierro dúctil con recubrimiento anticorrosivo. - Instalación: Tipo mural o embebida en pared exterior, con orientación hacia la vía pública o área accesible para vehículos de emergencia.
- Accesorios incluidos: Etiqueta o placa de identificación en relieve o pintada con la leyenda “USO EXCLUSIVO DEL BCBG”.
17 | ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 55 GALONES | - Tipo: Espuma sintética 100% libre de flúor (FFF – Fluorine Free Foam)) - Capacidad del Embase: 55 Gal - Presentación del envase: Tambor plástico de alta resistencia, con tapa tipo tambor sellada. - Uso: Incendios clase A y B - Concentración: 3% o 6% (según necesidad del sistema) - Compatibilidad: Con agua dulce o salada y sistemas existentes de dosificación - Vida útil: Mínimo 5 años desde la fecha de fabricación
18 | ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE PANEL CONTROLADOR DE BOMBAS | - Modelo: LL-1580 o equivalente compatible - Tipo: Tarjeta lógica electrónica para panel controlador de bombas. - Aplicación: Para paneles de arranque de bombas contra incendio eléctricos o diésel, según configuración existente. - Compatibilidad: - Voltaje de operación: 24 VDC.
19 | ADQUISICIÓN DE UN EDUCTOR DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" | - Diámetro de entrada: 1.5” (pulgadas) con rosca tipo NH o NST. - Diámetro de salida: 1.5” (pulgadas) con rosca tipo NH o NST. - Caudal nominal: 95 GPM (360 LPM). - Material del cuerpo: Bronce, acero inoxidable o aleación de aluminio anodizado resistente a la corrosión. - Presión de operación: 100 psi nominal en entrada. - Proporción de mezcla ajustable: 1/2%, 1%, 3 % y/o 6 % - Longitud recomendada de manguera de succión: Hasta 3 metros.
20 | ADQUISICIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA RANURADA DE PASO PARA HIDRANTE DE 6" | Tipo: Compuerta OS&Y o NRS Diámetro: 6” Conexión: Ranurada (grooved) para unión rápida Material: Cuerpo de hierro dúctil, vástago de acero inoxidable Presión nominal: 175–300 psi
21 | ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 1 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | Diámetro nominal: 1½” Material: Bronce rojo Tipo: Ángulo 90°, con rosca externa NST y entrada roscada NPT Presión de trabajo: 175–300 psi Cumple con: UL/FM o norma ANSI/NFPA
22 | ADQUISICIÓN DE VIDRIO PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | Dimensiones: Según Gabinete a reemplazar Tipo: Vidrio templado de seguridad Espesor: 2–3 mm Uso: Frontal del gabinete, con opción de romperse en caso de emergencia
23 | ADQUSICIÓN DE VÁLVULA DE ÁNGULO PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE 2 ½ PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS | Diámetro nominal: 2 ½” Material: Bronce rojo Tipo: Ángulo 90°, con rosca externa NST y entrada roscada NPT Presión de trabajo: 175–300 psi Cumple con: UL/FM o norma ANSI/NFPA
24 | ADQUISICIÓN DE PITONES CON EDUCTORES DE EPSUMA CONTRA INCENDIOS DE 2 1/2" | - Tipo de dispositivo: Pitón manual con eductor de espuma integrado o acoplable. - Diámetro de conexión: 2½” (pulgadas) con rosca tipo NH/NST estándar para bomberos. - Material del cuerpo: Bronce fundido o forjado de alta resistencia. - Caudal nominal: Mínimo 300 a 700 GPM a 100 psi. - Proporción de mezcla de espuma: 3 % y/o 6 %, con selector o regulación manual. - Compatible con monitores de 2½” - Boquilla: Tipo de baja expansión con Flujo directo o patrón ajustable (niebla/chorro). - Sistema de aireación incorporado. - Longitud recomendada de manguera de succión: Hasta 3 metros.
25 | ADQUISICIÓN DE PITONES DE BRONCE DE 1 ½ PARA MANGUERAS DE GABINETES CONTRA INCENDIOS | - Tipo: Pitón fijo o ajustable (según requerimiento). - Diámetro de conexión: 1½” NH/NST estándar para acople con mangueras de gabinete. - Material del cuerpo: Bronce fundido o forjado, resistente a la corrosión y al uso prolongado. - Operación Manual mediante giro, con patrón de chorro directo, niebla y cierre. - Presión de trabajo: 100 psi de operación nominal. - Compatibilidad: Compatible con mangueras de lona de 1½” usadas en gabinetes contra incendios.